Россия

Краснодарский край

Каневской район

ст-ца Новоминская

«СОГЛАСОВАННО»                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ТО Роспотребнадзора                 И.о. директора

по Краснодарскому краю                              МУП «Благоустройство»

в Тимашевском, Брюховецком,                    _______ Л.А.Кравцова

Приморско-Ахтарском, Каневском                «___» _________2018г.

районах

___________ С.Н. Сидорский

«____»____________2018г.

Рабочая программа

производственного контроля

качества питьевой воды

МУП Новоминского сельского поселения Каневского района

«Благоустройство»

ст-ца Новоминская

2018г.

Действительна до 01.01.2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Пояснительная записка                                                                               стр.3

2.Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды, их гигиенические нормативы, методики определения контролируемых показателей.                                                                                                     стр.6

3.План пунктов отбора проб воды в месте водозабора перед подачей в распределительную сеть, в точках водоразбора наружной водопроводной сети.                                                                                                                  стр.8

4.Перечень показателей определяемых в исследуемых пробах воды, с указанием периодичности отбора проб.                                                       стр.9

5.Календарный график отбора проб воды для проведения лабораторных исследований.                                                                                                  стр.12

6.Порядок проведения анализов, результатов контроля качества воды и предоставления отчетности.                                                                          стр.16

7.Регламнент проведения дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводной сети.                                                                                       стр.17

8.Характеристика  эксплуатируемых скважин.                                            стр.18

9. Характеристика скважин, находящихся на балансе МУП «Благоустройство»                                                                                         стр. 19

Приложение:

-Краткая санитарно-техническая характеристика водолиний                   стр.24

-№1 Схема расположения артезианских скважин.                                     стр.28

-№2Схема водопроводных сетей.                                                                 стр.29

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

МУП «Благоустройство» эксплуатирует хозяйственно-питьевой водопровод для нужд населения ст.Новоминской, х.Чапаева, х.Красный Очаг.

Новоминское сельское поселение находится в северо-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна, где источником водоснабжения является подземный водоносный горизонт. Ниже приведена краткая гидрогеологическая  характеристика водоносного комплекса и вышележащих отложений.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС залегает до глубины

10 метров, представлен суглинками песка и супесей. Подземные воды в этих отложениях разнообразного химического состава, который зависит от типа грунтов. В бактериальном отношении являются не надежными. Дебиты колодцев не превышают 0,5-1,5м3/час.

ВЕРХНЕ-СРЕДНЕПЛИОЦЕНОВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС залегает в интервале глубин до 10-180 метров, водовмещающие породы которого, представлены мелкозернистыми глинистыми песками. Количество данных горизонтов составляет 2-5,мощностью от 1-3метров до 10 метров, с расположением в мощной толще глин. Эффективная мощность комплекса не превышает 20-25 метров, водообильность комплекса низкая, дебит скважин составляет 1-10 м3/час.

КИМЕРИЙСКИЙ КОМПЛЕКС залегает в интервале глубин 180-300 метров. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками, к подошве пылеватыми с редкими маломощными прослоями и линзами глин. Мощность горизонта характеризуется дебитами скважин 2-30м3/час. Ниже без водоупора в кровле, залегают солоноватые воды с сухим остатком до 4г/л.

На территории Новоминского сельского поселения основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды киммерийского водоносного комплекса.

Система распределительной водопроводной сети населенных пунктов Новоминского с/п представлена распределительной водопроводной сетью

ст. Новоминской и водопроводной сетью х.Красный Очаг. Система водоснабжения х. Чапаев включена в одну из централизованных систем

ст. Новоминской. На хуторе Восточный в пределах границ населенного пункта система водоснабжения отсутствует. Население пользуется водой из местных источников (колодцев), а также привозной питьевой водой.

Общая протяженность распределительной водопроводной сети, находящейся на балансе предприятия, составляет 82 км. из них в ст. Новоминской (в том числе х. Чапаева) – 74,3 км., х. Красный Очаг 7.7 км. Водопроводы выполнены из: асбестоцементных труб- 62,8 км.; стальных труб-8,9км.; полиэтиленовых труб -10,3 км.

Учитывая географическое расположение ст.Новоминской, высотные отметки местности пересечение территории станицы р. Албаши и балками, распределительная водопроводная сеть представляет собой сеть отдельных участков, которые обслуживают территориально сложившиеся районы, где рассредоточены артезианские скважины. Районные распределительные сети между собой не связанны,  функционируют автономно, закольцовка отсутствует.

Система водоснабжения ст. Новоминской ( в т.ч. х.Чапаева) и х. Красный Очаг с системами водоснабжения других собственников закольцовок не имеют. Численность населения, обеспеченного водой из водопровода, составляет 12325 чел. в  т.ч.: ст. Новоминская (в т.ч. х.Чапаева) - 12199 чел.; х. Красный Очаг – 126чел.

Система водоснабжения населенных пунктов Новоминского сельского поселения содержит 11 артезианских скважин. Скважины расположены рассредоточено. Размер зон и режим их содержания соответствует требованиям Сан ПиН. 2.1.4.1110-02 « Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственного водоснабжения».

Добываемая вода подается в металлические водонапорные башни, за исключением скв.: №8019, № 8020, где добываемая вода насосами первого подъема, по подводящему водопроводу подается на головной водозабор, имеющий в своем составе два бетонных резервуара (V=1000 м3), металлический водонапорный бак, насосную станцию второго подъема. Бетонные резервуары предназначены для накопления и отстаивания воды. Резервуары оборудованы приборами контроля за уровнем воды, позволяющие насосной станции в автоматическом режиме производить подачу воды в распределительную сеть и поддержании рабочего давления в сети. На остальных артезианских скважинах вода из водонапорной башни подается в распределительную сеть самостоятельно.

С учетом предложений территориального отдела Роспотребнадзора, по перечню контролируемых показателей, по количеству и периодичности отбора проб питьевой воды для проведения производственного контроля, составленных на основание оценки базовой информации, результатов расширенных исследований. Ниже приведены обоснования выбора постоянно контролируемых показателей:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении будет контролироваться по показателям «общее микробное число», содержание «термотолерантных колиформых бактерий», «общих колифорных бактерий» (см.таблицу №3 и №1). Показатели «цисты лямблий», «колифаги», «споры сульфитредуцирующих бактерий» не включены в перечень постоянно контролируемых показателей ввиду использования защищенных подземных источников, отсутствия проведения водоподготовки с применением реагентов, отрицательных результатов лабораторных исследований полученных в ходе проведения расширенных исследований.

Безопасность воды в радиологическом отношении будет контролироваться по показателям указанным в таблице №5 СанПиН 2.1.4.1074-01.(см таблицу №3 п 6)

С учетом базовой информации (высокая защищенность горизонта, отсутствие в зоне питания химических производств, мощных антропогенных факторов воздействия, периодичность в проведении обеззараживания воды хлорсодержащими препаратами) результатов расширенных исследований, безвредность питьевой воды будет проводиться по показателям содержания следующих органических и неорганических веществ (см. таблицу №3 п.4)

Из обобщенных показателей (таблица №3 Сан ПиН 2.1.4.107-01),ввиду отсутствия обнаружения, исключены показатели «нефтепродукты», «ПАВ»,

«фенольный индекс» (см. таблицу №3 п.3)

В перечень контролируемых показателей (таблица №3) не включены вещества, которые не обнаружены или их концентрация не превышала 0,5% от ПДК для веществ 3-4 класса опасности , 0,3% от ПДК для веществ 1-2 класса опасности из таблицы №3 приложения №2  к СанПиН 2.1.4.107-01.

Остаточные концентрации обеззараживающих веществ будут контролироваться по показателям указанным в таблице №3 п.5

Органолептические свойства воды будут контролироваться по показателям указанным в таблице №3 п.2

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ИХ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ, МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

| наименование показателей | единица измерения |  |  | норматив | методики определения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |
| общее микробное число (ОМЧ) | число образующих колонии бактерий |  |  | 50 | МУК 4.2.1018-01 |  |
| общие колиформные бактерии (ОКБ) (1) | число бактерий в 100 мл. |  |  | отсутствие | - « - |  |
| термотолерантные колиформные бактерии (1) | число бактерий в 100 мл. |  |  | отсутствие | - « - |  |
| 1. Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год, 5% проб могут быть отнесены к случайным, если они зарегистрированы в единичных, а не в двух последовательно отобранных пробах в одной и той же точке, при этом показатель ОКБ не должен превышать 2 КОЕ (колоний образующих единиц) в 100 мл. 2. При обнаружении в пробе питьевой воды ТКБ и (или) ОКБ, проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитритов, нитратов, колифагов – в пробах воды, отобранных повторно в экстренном порядке из распределительной сети. 3. При обнаружении ОКБ в повторно взятых пробах в количестве более 2 КОЕ в 100 мл. и (или) колифагов, проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной палочки. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |
| запах |  | баллы | 2 |  |  | ГОСТ 3351-74 |
| привкус |  | баллы | 2 |  |  | - « - |
| цветность |  | градусы | 20 |  |  | - « - |
| мутность (по каолину) |  | мг/л | 1.5 |  |  | - « - |
| 1. Не допускается присутствие в воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |
| водородный показатель |  | единицы | 6.0-9.0 |  |  | описание к прибору рН-метру |
| общая минерализация |  | мг/л | 1000 |  |  | ГОСТ 18164-82 (гравиметрия) |
| жесткость |  | ммоль/л | 7.0 |  |  | ГОСТ 4151-72 |
| окисляемость перманганатная |  | мг О2/л | 5.0 |  |  | указание к ГОСТ 2761-84, ИСО 8467-93 |
| 4. Химические вещества |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |
| аммиак |  | мг/л | 2.0 |  |  | ГОСТ 4192-82 |
| железо (Fe суммарно) |  | -«- | 1.0 |  |  | ГОСТ 4011-72 |
| марганец (Mn суммарно) |  | -«- | 0.1 |  |  | ГОСТ 49747-72 |
| медь (Cu суммарно) |  | -«- | 1.0 |  |  | ГОСТ 4388-72 |
| нитраты (NO3) |  | -«- | 45.0 |  |  | ГОСТ 18826-73 |
| нитриты (NO2) |  | -«- | 3.0 |  |  | ГОСТ 4192-82 |
| свинец (Pb суммарно) |  | -«- | 0.03 |  |  | ГОСТ 26932-86 |
| сульфаты |  | -«- | 500 |  |  | ГОСТ 4389-72 |
| фториды (III климат.р-н) |  | -«- | 1.2 (н.м. 0.3) |  |  | ГОСТ 4386-89 |
| хлориды |  | -«- | 350 |  |  | ГОСТ 4245-72 |
| сульфит-ион, гидросульфит-ион, сероводород (Н2S суммарно) |  | -«- | 0.003 |  |  | УМИ-87 |
| 4.2. Органические вещества |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Д |  | мг/л | 0.03 |  |  | МУ 1541-76 |
| ДДТ (сумма изомеров) |  | -«- | 0.002 |  |  | ГОСТ 51209-98; (МУ 2142-80) |
| 5. Концентрации обеззараживающих веществ |  |  |  |  |  |  |
| остаточный хлор свободный (1) |  | мг/л | 0.3 – 0.5 |  |  | ГОСТ 18190-72 |
| остаточный хлор связанный (1) |  | -«- | 0.8 – 1.2 |  |  | ГОСТ 18190-72 |
| 6. Показатели радиоактивного загрязнения |  |  |  |  |  |  |
| общая α-радиоактивность (2) |  | Бк/л | 0.1 |  |  | ГН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99) |
| общая β-радиоактивность (2) |  | -«- | 1.0 |  |  | ГН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99) |
| радон |  | -«- | <=1,0 |  |  | ГН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99) |
| 1. Отбор проб производится после проведения плановых и внеплановых работ по дезинфекции резервуаров и водопроводной сети. 2. Идентификация радионуклидов в воде и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с требованиями ГН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99) |  |  |  |  |  |  |

3.ПЛАН ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ В МЕСТЕ ВОДОЗАБОРА. ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ,  В ТОЧКАХ ВОДОРАЗБОРА НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ.

ст.Новоминская

Таблица №3

| Место расположения | Точка отбора |
| --- | --- |
| 1.Источник водоснабжения |  |
| Оголовок скважины №8020 (водозабор) | пробоотборный кран |
| Оголовок скважины №7842 (ул.Островского) | пробоотборный кран |
| Оголовок скважины № 134Д (ул. Некрасова) | пробоотборный кран |
| Оголовок скважины №7797 (ул.Вокзальная) | пробоотборный кран |
| Оголовок скважины № 7Д (ул.Гусько) | пробоотборный кран |
| 2.Перед поступлением в распределительную сеть |  |
| Насосная станция головного водозабора | кран в помещении насосной станции |
| 3. В распределительной сети |  |
| Столовая гаража ОАО «ПЗ«Урожай»» | в/кран моечной |
| ГУЗ Туббольница ул. Советская №1 | в/кран кухни |
| База ЖКО | в/кран умывальника |
| Столовая строй бригады ОАО«ПЗ«Урожай»» | в/кран моечной |
| Столовая МОУ СОШ № 34 | в/кран кухни |
| Продсклад ЗАО АПФ «Нива» ул.Космонавтов | в/кран кухни |
| МДОУ Д/С № 5 | в/кран кухни |

3.1    ПЛАН ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ В

х. Красный Очаг

Таблица №3.1

| Место расположения | Точка отбора |
| --- | --- |
| 1.Источник водоснабжения |  |
| Оголовок скважины № 641 | пробоотборный кран |
| 2.Перед поступлением в распределительную сеть |  |
| Распределительный колодец | пробоотборный кран |
| 3. В распределительной сети |  |
| ул.Советская, № 105 | в/кран ФАП |

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ИССЛЕДУЕМЫХ  ПРОБАХ ВОДЫ. ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ.

4.1. ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица №4.1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели |  |  |
| ОМЧ | 1 раз в 3 месяца |  |
| ОКБ | 1 раз в 3 месяца |  |
| ТКБ | 1 раз в 3 месяца |  |
| 2. Органолептические показатели |  |  |
| запах | 1 раз в 3 месяца |  |
| привкус | 1 раз в 3 месяца |  |
| цветность | 1 раз в 3 месяца |  |
| мутность | 1 раз в 3 месяца |  |
| 3. Обобщенные показатели |  |  |
| Водородный показатель | 1 раз в 3 месяца |  |
| Общая минерализация | 1 раз в 3 месяца |  |
| Жесткость общая | 1 раз в 3 месяца |  |
| Окисляемость перманганатная | 1 раз в 3 месяца |  |
| 4. Химические вещества |  |  |
| 4.1. Неорганические вещества |  |  |
| Железо | 1 раз в год |  |
| Марганец | 1 раз в год |  |
| Медь | 1 раз в год |  |
| Нитраты | 1 раз в год |  |
| Нитриты | 1 раз в год |  |
| Свинец | 1 раз в год |  |
| Сульфаты | 1 раз в год |  |
| Фториды | 1 раз в год |  |
| Хлориды | 1 раз в год |  |
| (Гидро)сульфит-ион, сероводород | 1 раз в год |  |
| 4.2. Органические вещества |  |  |
| 2,4 Д | 1 раз в год |  |
| ДДТ | 1 раз в год |  |
| 4.3. Радиологические |  |  |
| α- радиоактивность | 1 раз в год |  |
| β- радиоактивность | 1 раз в год |  |
| радон | 1 раз в год |  |

4.2 ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ

Таблица №4.2

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели |  |  |
| ОМЧ | 1 раз в неделю |  |
| ОКБ | 1 раз в неделю |  |
| ТКБ | 1 раз в неделю |  |
| 2. Органолептические показатели |  |  |
| запах | 1 раз в неделю |  |
| привкус | 1 раз в неделю |  |
| цветность | 1 раз в неделю |  |
| мутность | 1 раз в неделю |  |
| 3. Обобщенные показатели |  |  |
| Водородный показатель | 1 раз в 3 месяца |  |
| Общая минерализация | 1 раз в 3 месяца |  |
| Жесткость общая | 1 раз в 3 месяца |  |
| Окисляемость перманганатная | 1 раз в 3 месяца |  |
| 4. Химические вещества |  |  |
| 4.1. Неорганические вещества |  |  |
| Железо | 1 раз в год |  |
| Марганец | 1 раз в год |  |
| Медь | 1 раз в год |  |
| Нитраты | 1 раз в год |  |
| Нитриты | 1 раз в год |  |
| Свинец | 1 раз в год |  |
| Сульфаты | 1 раз в год |  |
| Фториды | 1 раз в год |  |
| Хлориды | 1 раз в год |  |
| (Гидро)сульфит-ион, сероводород | 1 раз в год |  |
| 4.2. Органические вещества |  |  |
| 2.4 Д | 1 раз в год |  |
| ДДТ | 1 раз в год |  |
| 4.3. Радиологические |  |  |
| α - радиоактивность | 1 раз в год |  |
| β - радиоактивность | 1 раз в год |  |
| радон | 1 раз в год |  |
| 5. Обеззараживающие вещества |  |  |
| Остаточный хлор свободный | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Остаточный хлор связанный | 1 раз в 6 месяцев |  |

4.3РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Таблица №4.3

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели |  |  |
| ОМЧ | 2 пробы в месяц |  |
| ОКБ | 2 пробы в месяц |  |
| ТКБ | 2 пробы в месяц |  |
| 2. Органолептические показатели |  |  |
| запах | 2 пробы в месяц | Определяется в точке отбора |
| привкус | 2 пробы в месяц |  |
| цветность | 2 пробы в месяц |  |
| мутность | 2 пробы в месяц |  |

5.ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ в

ст. Новоминской

Таблица №5

| МЕСЯЦ | ГРУППА ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  | КОЛИЧЕСТВО ПРОБ В ТОЧКАХ ОТБОРА |  |  | ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ИСТОЧНИКЕ | ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В СЕТЬ | В РАСПРЕД СЕТИ |  |
| Я Н В А Р Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| Ф Е В РА Л Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  | 1Х5 | 1 |  | 6 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  | 1Х5 |  |  | 5 |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  | 1Х5 |  |  | 5 |
| М А Р Т | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| А П Р Е ЛЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| М А Й | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  | 1Х5 | 1 |  | 6 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| И Ю Н Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  | 1 |  | 1 |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  | 1 |  | 1 |
| И Ю Л Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| А В Г У С Т | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  | 1Х5 | 1 |  | 6 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| СЕ Н ТЯ Б РЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| О К ТЯ Б РЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| Н О Я Б РЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1Х5 | 4 | 2 | 11 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  | 1Х5 | 1 |  | 6 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| Д Е К А БРЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  |  | 4 | 2 | 6 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| ЗА Г О Д | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ | 20 |  | 48 | 24 | 92 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ | 20 |  | 48 | 24 | 92 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ | 20 |  | 4 |  | 24 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | 5 |  | 1 |  | 6 |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ | 5 |  | 1 |  | 6 |
| Примечание: в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных работ на распределительной сети. |  |  |  |  |  |  |

5.1ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЙ в

х.Красный Очаг

Таблица №5.1

| МЕСЯЦ | ГРУППА ПОКАЗАТЕЛЕЙ | КОЛИЧЕСТВО ПРОБ В ТОЧКАХ ОТБОРА |  |  | ИТОГО ЗА МЕСЯЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ИСТОЧНИКЕ | ПЕРЕД ПОСТУПЛЕН В СЕТЬ | В РАСПРЕД СЕТИ |  |
| Я Н В А Р Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| Ф Е В РА Л Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ | 1Х1 | 1 |  | 2 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | 1Х1 |  |  | 1 |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ | 1Х1 |  |  | 1 |
| М А Р Т | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| А П Р Е ЛЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| М А Й | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ | 1Х1 | 1 |  | 2 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| И Ю Н Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  | 1 |  | 1 |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  | 1 |  | 1 |
| И Ю Л Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| А В Г У С Т | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ | 1Х1 | 1 |  | 2 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| СЕ Н ТЯ Б РЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| О К ТЯ Б РЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| Н О Я Б Р Ь | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ | 1Х1 | 1 | 1 | 3 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ | 1Х1 | 1 |  | 2 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| Д Е К А Б РЬ | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ |  | 1 | 1 | 2 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ |  |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| ЗА Г О Д | МИКРОБИОЛОГ-ИЕ | 4 | 12 | 12 | 28 |
|  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ | 4 | 12 | 12 | 28 |
|  | ОБОБЩЕННЫЕ | 4 | 4 |  | 8 |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | 1 | 1 |  | 2 |
|  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ | 1 | 1 |  | 2 |
| Примечание: в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных работ на распределительной сети. |  |  |  |  |  |

6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ,

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.

Лабораторный производственный контроль осуществляется предприятием в аккредитованной лаборатории.

Результаты исследований с заключением специалиста поступают руководителю, затем ответственному за водоснабжение специалисту.

Анализ результатов контроля проводится еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. По результатам контроля составляется отчет (за исключением еженедельных).

Отчеты направляются в органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля в станице  Каневской и в администрацию Новоминского сельского поселения.

При регистрации неудовлетворительных результатов исследований, принимаются неотложные меры по выявлению причин загрязнения воды. В сложных ситуациях вопрос рассматривается комиссионной, с привлечением сотрудников санитарной службы.

О проведении планово- профилактических работ, обнаружение аварийных ситуаций на водопроводе диспетчерской службой предприятия информируется органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля в станице  Каневской, администрация Новоминского сельского поселения, узел связи.

Еженедельно, в органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля в станице  Каневской предоставляется сводка о количестве аварий, порывов,  утечек на водопроводной сети и водопроводных сооружениях.

7. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Отчет

о качестве питьевой воды подаваемой населению водопроводом

МУП «Благоустройство»

за______________________200___г.

| Наименование показателей | количество исследованных проб |  |  | показатель по которому зарегестрировано несоответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | % неуд.проб |  |
| Источник водоснабжения |  |  |  |  |
| микробиологические |  |  |  |  |
| органолептические |  |  |  |  |
| обобщенные |  |  |  |  |
| химические вещества |  |  |  |  |
| радиологические |  |  |  |  |
| Перед поступлением в сеть |  |  |  |  |
| микробиологические |  |  |  |  |
| органолептические |  |  |  |  |
| обобщенные |  |  |  |  |
| химические вещества |  |  |  |  |
| радиологические |  |  |  |  |
| В распределительную сеть |  |  |  |  |
| микробиологические |  |  |  |  |
| органолептические |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |

8.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗЕНФЕКЦИОННЫХ РАБОТ НА  ВОДОПРОВОДАХ.

Качество воды подземных источников не требует проведения постоянного обеззараживания воды. Высокий процент износа водопроводных сетей, большая протяженность, наличие тупиковых участков с низким водоразбором, снижает качество воды по бактериологическим показателям в распределительной водопроводной сети.

Дезинфекция резервуаров, водонапорных баков и водопровода

проводится 2 раза в год.

Внеплановая дезинфекция  проводится:

-по эпидемиологическим показателям

-при регистрации неудовлетворительных результатов лабораторных исследований по микробиологическим показателям

-при авариях и повреждениях, проведении ремонтных работ, отключение воды на водопроводе

-при нарушении режима работы водопроводных сооружений (утечки, отключения насосного оборудования, перепады давления в сети, аварийное снижение уровня воды в резервуарах ниже придельного допустимых)

9.ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИН,

находящихся на балансе МУП «Благоустройство»

1.Скважина №2909 –улица Космонавтов

Глубина скважины - 173 метра

Производительность - 22м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-120

Год ввода в эксплуатацию -1967 год.

2.Скважина №6771 –улица Аралова

Глубина скважины -175 метров

Производительность -25м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-120

Год ввода в эксплуатацию -1984 год.

3.Скважина №134 «Д» –улица Некрасова

Глубина скважины -160 метров

Производительность -22м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-110

Год ввода в эксплуатацию -1991 год.

4.Скважина №641 – бригада №4

Глубина скважины -160 метров

Производительность - 25 м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 5-25-120

Год ввода в эксплуатацию -1957год.

5.Скважина №7 «Д» – улица Гусько

Глубина скважины -204 метров

Производительность - 20м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-100

Год ввода в эксплуатацию -1996 год.

6.Скважина №8019  –улица Кирова

Глубина скважины -188 метров

Производительность -32м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 8-40-120

Год ввода в эксплуатацию -1996 год.

7.Скважина №8020 –улица Кирова

Глубина скважины -169 метров

Производительность -30м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 8-40-120

Год ввода в эксплуатацию -1996 год.

8.Скважина №7797 –улица Советская

Глубина скважины -156 метров

Производительность -38м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-100

Год ввода в эксплуатацию -2001 год.

9.Скважина №5978- база ЖКО

Глубина скважины -175метров

Производительность -30м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-110

Год ввода в эксплуатацию -1980 год.

10.Скважина №7842- Островского

Глубина скважины -200 метров

Производительность -45м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-120

Год ввода в эксплуатацию -1992 год.

11.Скважина №12393- Маслосырзавод

Глубина скважины -150метров

Производительность -40м3/час

Водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-25-120

Год ввода в эксплуатацию -1965 год.

СВЕДЕНИЯ

О состоянии водозаборных скважин и зон

З.С.О. МУП «Благоустройство»

| № п/п | № арт.скважины | Приборы учета | Учет Водоотбора | Состояние водозаборн. артскважин | Состояние зон З.С.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6711 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 2 | 2909 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 3 | 134 «Д» | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 4 | 7797 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 5 | 7Д | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 6 | 8019 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 7 | 8020 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 8 | 5978 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 9 | 7842 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |
| 10 | 641 | Присутствует | Присутствует | удовлетворительная | соответствует |
| 11 | 12393 | Присутствует | Присутствует | хорошее | соответствует |

СВЕДЕНИЯ

О состоянии водозаборных скважин, состоянии З.С.О.,

наличии приборов учета.

- Артскважина № 6771, улица Аралова

Дебит=25м3/час, ДУ=50м, СУ=30м. Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-100 №176522 поверка от 27.11.2012г.  З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, металлический забор и ворота. Размер З.С.О.   - 1573 м2 .

- Артскважина № 2909, улица Космонавтов

Дебит=22м3/час, ДУ=46м, СУ=26м.Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-100 №4055156 поверка от 05.12.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, металлический забор и ворота. Размер З.С.О.   – 3212,8 м2.

- Артскважина № 134 «Д», улица Некрасова

Дебит=22м3/час, ДУ=36м, СУ=26м. Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-100 №177500 поверка от 05.12.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, металлический забор и ворота. Размер З.С.О. - 1960 м2.

- Артскважина № 7797, улица Советская

Дебит=38м3/час, ДУ=50м, СУ=42м. Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-80 №134315 поверка от 21.08.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет асфальтное покрытие и изгородь из  металлической сети. Размер З.С.О. – 3600 м2.

- Артскважина №7 «Д», улица Гусько

Дебит=20 м3/час, ДУ=54м, СУ=40м. Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-100 №175706 поверка от 15.11.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, металлический ворота и обваловку с каналом, размер З.С.О.- 2500 м2.

- Артскважина № 8019, улица Кирова

Дебит=32 м3/час, ДУ=50м, СУ=40м. Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-80 №138166 поверка от 21.06.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, изгородь из бетонных секций (находится на территории водоводов). Размер З.С.О. – 1495 м2.

- Артскважина № 8020, улица Кирова

Дебит=32 м3/час, ДУ=54м, СУ=40м.Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-80 №134284 поверка от 21.08.2012г. 1-го пояса имеет  грунтовое покрытие и обваловку с каналом.

Размер З.С.О. – 3600 м2.

- Артскважина № 5978 база ЖКО

Дебит=30м3/час, ДУ=50м, СУ=30м. Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-80 №165201 поверка от 26.09.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, металлический забор и ворота. Размер З.С.О. – 2342,8 м2.

- Артскважина № 7842 СГП

Дебит=45 м3/час, ДУ=64м, СУ=46м, Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-100 №175711 поверка от15.10.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие. Размер З.С.О. – 2445,3 м2.

- Артскважина № 641, бригада №4

Дебит=25м3/час, ДУ=26м, СУ=17,5м. Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета СТВХ-80 №138162 поверка от 21.08.2012г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, металлический забор и ворота. Размер З.С.О. - 1798,6 м2.

- Артскважина № 12393 Маслосырзавод

Дебит=40 м3/час, ДУ=50м, СУ=40м, Техсостояние соответствует  требованиям эксплуатации артскважин. Учет водоотвода ведется по прибору учета ВМ-65 №100075239  поверка от 20.04.2015г. З.С.О. 1-го пояса имеет грунтовое покрытие, металлический забор и ворота. Размер З.С.О. – 1441 м2.

Программа разработана в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», методическими указаниями 2.1.4.682-97.

КРАТКАЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ      ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЛИНИЙ.

| № п/п | Наименование | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность | Тех. состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новоминская |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Вокзальная от пер. Запорожского в сторону ул. Черноморской | асбест | 57 | 205 | 80 | 1984 |
| 2 | ул. Гражданская от ул. Советской до пер. Запорожского | асбест | 100 | 760 | 90 | 1975 |
| 3 | ул. Сенная от ул. Матросова до пер. Запорожского | асбест | 100 | 915 | 90 | 1975 |
| 4 | пер. Запорожский от ул. Вокзальной доул. Рабочей | асбест | 100 | 815 | 90 | 1975 |
| 5 | ул.Крымская от ул.Выгонной в сторону ул.Черноморской | асбест | 57 | 605 | 80 | 1984 |
| 6 | ул. Выгонная | асбест | 100 | 550 | 90 | 1975 |
| 7 | ул. Гусько от ул. Рабочей в сторону частного сектора | асбест | 100 | 185 | 90 | 1975 |
| 8 | ул. Рабочая от ул. Гусько до ул. Дружба | асбест | 100 | 780 | 90 | 1975 |
| 9 | ул. Рабочая от ул. Дружбы в сторону частного сектора | сталь | 57 | 170 | 80 | 1984 |
| 10 | ул.Черноморская от ул.Гражданское в сторону ул. Крымской | сталь | 57 | 325 | 80 | 1984 |
| 11 | пер. Крымский | асбест | 100 | 425 | 90 | 1975 |
| 12 | ул. Вокзальная от ул.Черноморской в сторону ул.Некрасова | асбест | 57 | 805 | 80 | 1984 |
| 13 | от скв. № 7797 по ул. Советской | асбест | 100 | 615 | 80 | 1984 |
| 14 | ул. Крымская | сталь | 57 | 360 | 80 | 1984 |
| 15 | ул. Матросова | асбест | 57 | 900 | 80 | 1984 |
| 16 | от скв. № 134-Д до ул.Чапаева | асбест | 100 | 90 | 90 | 1975 |
| 17 | ул. Чапаева в сторону ул. Вокзальной | асбест | 100 | 355 | 90 | 1975 |
| 18 | ул. Чапаева от ул. Крымской в сторону ул. Крылова | асбест | 150 | 735 | 90 | 1975 |
| 19 | ул. Сенная от ул. Чапаева до ул. Матросова | асбест | 150 | 175 | 90 | 1975 |
| 20 | ул. Некрасова | асбест | 150 | 1145 | 90 | 1975 |
| 21 | ул. Крымская от ул. Некрасова до ул. Чапаева | асбест | 150 | 185 | 90 | 1975 |
| 22 | ул. Крымская от ул. Чапаева в сторону ул. Советской | сталь | 57 | 270 | 80 | 1984 |
| 23 | ул. Вокзальная от ул. Некрасова до ул.Культурной | асбест | 100 | 350 | 90 | 1975 |
| 24 | Ул. Крылова от ул. Некрасова до ул. Культурной | асбест | 100 | 555 | 80 | 1984 |
| 25 | ул.Трудовая | асбест | 100 | 460 | 90 | 1975 |
| 26 | пер.Железнодорожный от ул.Трудовой до ул. Культурной | асбест | 100 | 395 | 90 | 1975 |
| 27 | от СКВ. № 2909 до пер. Железнодорожного | асбест | 100 | 15 | 90 | 1975 |
| 28 | пер. Железнодорожный от ул. Космонавтов до ул. Культурной | асбест | 100 | 240 | 90 | 1975 |
| 29 | ул.Культурная от пер.Железнодорожного до ул.Вокзальной | асбест | 100 | 580 | 90 | 1975 |
| 30 | ул. Культурная от ул. Вокзальной до ул. Крымской | асбест | 150 | 550 | 90 | 1975 |
| 31 | ул. Космонавтов от пер. Железнодорожного в сторону ул. Вокзальной | асбест | 200 | 400 | 90 | 1975 |
| 32 | ул.Космонавтов от ул. Вокзальной в сторону ул. Крылова | асбест | 100 | 155 | 90 | 1975 |
| 33 | ул. Вокзальная от ул. Космонавтов доул. Котовского | асбест | 100 | 310 | 90 | 1975 |
| 34 | ул.Партизанская от пер. Железнодорожного до р. Албаши | асбест | 100 | 1025 | 90 | 1975 |
| 35 | ул. Котовского от ул. Вокзальной до ул. Крылова | сталь | 57 | 410 | 80 | 1984 |
| 36 | ул. Крылова от ул. Котовского до ул. Пионерской | асбест | 150 | 180 | 90 | 1975 |
| 37 | ул. Пионерская | асбест | 150 | 620 | 90 | 1975 |
| 38 | ул. Космонавтов от ул. Вокзальной до ул. Шевченко | асбест | 57 | 1070 | 80 | 1984 |
| 39 | ул. Крымская от ул. Некрасова доул. Партизанской | асбест | 150 | 360 | 90 | 1975 |
| 40 | ул. Котовского от ул. Шевченко до ул. Вокзальной | асбест | 100 | 1090 | 90 | 1975 |
| 41 | ул. Котовского в сторону реки Албаши | сталь | 57 | 380 | 80 | 1984 |
| 42 | ул. Гусько от СКВ. № 7Д до ул. Рабочей | асбест | 100 | 1015 | 80 | 1984 |
| 43 | ул. Черноморская от ул. Гусько | сталь | 57 | 165 | 80 | 1984 |
| 44 | ул. Гусько | сталь | 57 | 280 | 80 | 1984 |
| 45 | ул. Запорожская от ул. Гусько до ул. Советской | асбест | 100 | 1040 | 90 | 1975 |
| 46 | ул. Толстого от СКВ. 7Д до ул. Котовского | асбест | 100 | 740 | 80 | 1984 |
| 47 | ул. Советская от ул. Гусько до ул. Ленина | асбест | 100 | 415 | 80 | 1984 |
| 48 | ул. Гусько от ул. Советской до ул. Чапаева | сталь | 57 | 195 | 80 | 1984 |
| 49 | ул. Чапаева от ул. Дружбы до ул. Запорожской | сталь | 57 | 1195 | 80 | 1984 |
| 50 | ул. Запорожская от ул. Чапаева до ул. Советской | сталь | 57 | 360 | 80 | 1984 |
| 51 | ул. Советская от ул. Запорожской до ул. Ленина | сталь | 57 | 150 | 80 | 1984 |
| 52 | ул. Ленина от ул. Черноморской в сторону ул. Чапаева | сталь | 57 | 390 | 80 | 1984 |
| 53 | ул. Космонавтов от ул. Ленина до ул. Дружбы | асбест | 57 | 800 | 80 | 1984 |
| 54 | ул. Партизанская от ул. Ленина в сторону р. Албаши | сталь | 57 | 385 | 80 | 1984 |
| 55 | ул. Котовского от ул. Толстого в сторону ул.Шевченко | асбест | 100 | 270 | 80 | 1984 |
| 56 | ул. Космонавтов от ул.Шевченко до ул. Ленина | сталь | 57 | 1350 | 80 | 1984 |
| 57 | ул. Шевченко от ул. Космонавтов до ул. Котовского | сталь | 57 | 295 | 80 | 1984 |
| 58 | ул. Партизанская от ул. Шевченко в сторону р.Албаши | асбест | 150 | 620 | 90 | 1975 |
| 59 | ул. Комсомольская | асбест | 100 | 605 | 90 | 1975 |
| 60 | ул. Северная | асбест | 100 | 895 | 90 | 1975 |
| 61 | ул. Хлеборобная | асбест | 100 | 940 | 90 | 1975 |
| 62 | ул. Запорожская от пер. Свободного до ул. Гусько | асбест | 100 | 1175 | 90 | 1975 |
| 63 | пер.Вольный от ул.Северной в сторону ул.Черноморской | асбест | 100 | 605 | 90 | 1975 |
| 64 | от СКВ. № 8019 до ул. Кирова | сталь | 100 | 20 | 80 | 1984 |
| 65 | от СКВ. № 8019 по ул. Кирова | асбест | 100 | 1715 | 80 | 1984 |
| 66 | от ул.в сторону ул. Гусько | сталь | 100 | 275 | 80 | 1984 |
| 67 | ул. Дружбы от ул. Кирова в сторону балки Хайлова | асбест | 100 | 815 | 80 | 1984 |
| 68 | ул.Черноморская от пер.Свободного в сторону ул. Гусько | асбест | 100 | 1105 | 90 | 1975 |
| 69 | ул. Черноморская от пер. Котовского до пер.Свободного | асбест | 200 | 600 | 90 | 1975 |
| 70 | от свк. № 8020 до ул. Черноморской | асбест | 100 | 75 | 90 | 1975 |
| 71 | ул. Черноморская от пер. Котовского | асбест | 100 | 390 | 90 | 1975 |
| 72 | пер. Вольный от ул. Черноморской до ул. Советской | сталь | 100 | 190 | 80 | 1984 |
| 73 | ул. Черноморская от ул. Дружбы до ул. Гусько | асбест | 100 | 385 | 90 | 1984 |
| 74 | ул. Советская от ул. Гусько до ул. Дружбы | сталь | 57 | 420 | 80 | 1984 |
| 75 | ул. Советская от ул. Дружбы до пер. Свободного | асбест | 100 | 885 | 80 | 1984 |
| 76 | пер. Котовского от ул. Кирова до ул. Космонавтов | асбест | 200 | 665 | 90 | 1975 |
| 77 | ул. Советская от пер. Свободного | асбест | 100 | 1130 | 90 | 1975 |
| 78 | ул. Чапаева от ул. Дружбы | асбест | 100 | 2030 | 90 | 1975 |
| 79 | ул. Космонавтов от ул. Дружбы до пер. Котовского | асбест | 150 | 1535 | 90 | 1975 |
| 80 | ул. Космонавтов от пер.Котовского в сторону балки Хайлова | асбест | 100 | 790 | 90 | 1975 |
| 81 | от ул. Космонавтов в сторону х.Чапаева | асбест | 100 | 730 | 90 | 1975 |
| 82 | от ул. Котовского в сторону балки Хайлова | сталь | 57 | 275 | 80 | 1984 |
| 83 | ул. Котовского от ул. Дружбы в сторону балки Хайлова | сталь | 57 | 295 | 80 | 1984 |
| 84 | ул. Котовского от ул. Дружбы до пер. Вольного | асбест | 150 | 330 | 90 | 1975 |
| 85 | ул. Дружбы от ул. Островского до ул. Котовского | асбест | 100 | 360 | 90 | 1975 |
| 86 | от ул. Дружбы в сторону р. Албаши | асбест | 100 | 280 | 90 | 1975 |
| 87 | пер. Вольный от ул. Котовского до ул. Пугачева | асбест | 100 | 205 | 90 | 1975 |
| 88 | ул. Котовского от пер. Вольного | асбест | 100 | 2015 | 90 | 1975 |
| 89 | ул. Пугачева от пер. Вольного до пер. Пугачева | асбест | 150 | 605 | 90 | 1975 |
| 90 | ул. Пугачева от пер. Пугачева до пер. Котовского | асбест | 100 | 550 | 90 | 1975 |
| 91 | пер. Пугачева от ул. Пугачева до ул. Островского | сталь | 57 | 195 | 80 | 1984 |
| 92 | от СКВ. № 7842 до ул. Островского | асбест | 100 | 30 | 90 | 1975 |
| 93 | ул. Островская от ул. Дружбы | асбест | 100 | 1295 | 90 | 1975 |
| 94 | пер. Береговой от ул. Пугачева доул. Садовой | асбест | 150 | 275 | 90 | 1975 |
| 95 | пер. Вольный от ул. Островского до ул. Садовой | сталь | 57 | 185 | 80 | 1984 |
| 96 | ул. Садовая от р. Албаши до пионер.лагеря | асбест | 100 | 2215 | 90 | 1975 |
| 97 | от ул. Пугачева | сталь | 57 | 390 | 80 | 1984 |
| 98 | ул. Пугачева от пер. Котовского | асбест | 100 | 490 | 80 | 1984 |
| 99 | от СКВ. № 5978 | асбест | 100 | 20 | 90 | 1975 |
| 100 | от СКВ. № 5978 | асбест | 100 | 170 | 90 | 1975 |
| 101 | от ул. Пугачева | асбест | 100 | 435 | 80 | 1984 |
| 102 | ул. Садовая | асбест | 100 | 255 | 90 | 1975 |
| 103 | от ул. Садовой в сторону пионер. лагеря | сталь | 57 | 110 | 80 | 1984 |
| 104 | ул. Запорожская от ул. Чапаева | асбест | 150 | 1020 | 90 | 1975 |
| 105 | ул. Береговая от ул. Ленина в сторону р. Албаши | асбест | 100 | 1070 | 90 | 1975 |
| 106 | ул. Запорожская от ул. Береговой до ул. Кубанской | асбест | 100 | 555 | 90 | 1975 |
| 107 | ул. Шевченко от ул. Береговой до ул. Гоголя | сталь | 57 | 190 | 80 | 1984 |
| 108 | пер. Колхозный от ул. Береговой до ул. Аралова | асбест | 100 | 600 | 90 | 1975 |
| 109 | ул. Береговая от ул. Аралова в сторону р. Албаши | асбест | 100 | 335 | 90 | 1975 |
| 110 | ул. Гоголя от ул. Береговой до ул. Ленина | асбест | 100 | 1245 | 90 | 1975 |
| 111 | пер. Западный от ул. Гоголя до ул. Кубанской | асбест | 100 | 290 | 90 | 1975 |
| 112 | ул. Украинская от пер. Колхозного до ул. Шевченко | асбест | 100 | 800 | 90 | 1975 |
| 113 | ул. Украинская от ул. Шевченко до ул.Ленина | сталь | 57 | 135 | 80 | 1984 |
| 114 | ул. Кубанская от ул. Запорожской до ул. Ленина | асбест | 100 | 325 | 90 | 1975 |
| 115 | ул. Кубанская от ул. Запорожской до пер. Колхозного | асбест | 100 | 630 | 90 | 1975 |
| 116 | ул. Кубанская от пер. Колхозного в сторону ул. Береговой | асбест | 100 | 490 | 90 | 1975 |
| 117 | пер. Каневский от ул. Кубанской в сторону ул. Аралова | асбест | 200 | 145 | 90 | 1975 |
| 118 | от СКВ. № 6711 до пер. Каневского | асбест | 200 | 40 | 90 | 1975 |
| 119 | ул. Аралова от ул. Береговой до ул. Шевченко | асбест | 100 | 1535 | 90 | 1975 |
| 120 | пер. Западный от ул. Аралова до ул. Кубанской | асбест | 100 | 185 | 90 | 1975 |
| 121 | ул. Береговая от ул. Аралова до ул. Южной | сталь | 57 | 180 | 80 | 1984 |
| 122 | ул. Южная от ул. Береговой | асбест | 57 | 240 | 80 | 1984 |
| 123 | ул. Аралова от ул. Шевченко до ул. Ленина | сталь | 57 | 120 | 80 | 1984 |
| 124 | ул. Шевченко от ул. Аралова в сторону ул. Кубанской | асбест | 57 | 135 | 80 | 1984 |
| 125 | ул. Береговая от пер. Берегового в сторону р. Албаши | асбест | 100 | 1025 | 90 | 1975 |
| 126 | пер. Зубовский от ул. Гоголя до ул. Береговой | асбест | 57 | 190 | 80 | 1984 |
| 127 | ул. Гоголя от пер. Зубовский до ул. Красной | асбест | 57 | 550 | 80 | 1984 |
| 128 | ул. Гоголя от пер. Берегового до пер. Зубовского | асбест | 200 | 555 | 90 | 1975 |
| 129 | пер. Береговой от ул. Украинской | сталь | 100 | 360 | 80 | 1984 |
| 130 | ул.Полевая | п/этилен | 150 | 449 | 10 | 2014 |
| 131 | ул.Крымская от ул.Полевой | п/этилен | 100 | 828 | 10 | 2014 |
| 132 | ул.Крымская от ул.Советской | п/этилен | 150 | 420 | 10 | 2014 |
| 133 | ул.Вокзальная от ул.Чапаева до ул.Культурной | п/этилен | 150 | 544 | 10 | 2014 |
| 134 | пер.Береговой от ул.Гоголя до ул.Кубанской | п/этилен | 150 | 381 | 10 | 2014 |
| 135 | ул.Советская от арт.скважины до пенькозаовда | п/этилен | 100 | 496 | 10 | 2014 |
| 136 | ул.Кубанская от ул.Береговой до ул.Ленина | п/этилен | 150 | 894 | 10 | 2014 |
| 137 | ул.Космонавтов от ул.Вокзальной до ул.Ленина | п/этилен | 150 | 894 | 10 | 2014 |
| 138 | ул.Шевченко от ул.Космонавтов до ул.Котовского | п/этилен | 100 | 286 | 10 | 2014 |
| 139 | ул.Чапаева от ул.Ленина до ул.Дружбы | п/этилен | 100 | 738 | 10 | 2014 |
| 140 | ул.Космонавтов от ул.Дружбы до ул.Толстого | п/этилен | 100 | 525 | 10 | 2014 |
| 141 | ул.Гоголя от ул.Ленина до пер.Зубовский | п/этилен | 100 | 574 | 10 | 2014 |
| 142 | ул.Пионерская от балки Хайлова до трассы | п/этилен | 100 | 674 | 10 | 2014 |
| 143 | ул.Хлеборобная от ул.Дружбы до ул. Гусько | п/этилен | 100 | 285 | 10 | 2014 |
| 144 | ул. Гусько от ул.Рабочей до ул.Полевой | п/этилен | 150 | 209 | 10 | 2014 |
| 145 | ул.Садовая от пер.Берегового до пер.Восточный | п/этилен | 100 | 1336 | 10 | 2014 |
| 146 | ул.Черноморская от трассы до Туббольницы | п/этилен | 100 | 226 | 10 | 2014 |
| 147 | ул.Котовского от ул.Вокзальной до ул. Крылова | п/этилен | 100 | 665 | 10 | 2014 |
| 148 | ул.Ленина от ул.Кубанской до ул. Горгаза | п/этилен | 100 | 245 | 10 | 2014 |
| х.Красный Очаг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Советская | асбест | 100 | 7700 | 90 | 1975 |

Программа разработана в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», методическими указаниями 2.1.4.682-97.

Программу разработали

и составили:

инженер по качеству воды     _________________           Е.С. Чусь___

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

инженер по эксплуатации

сооружений водопроводного

хозяйства                                    ______________                     Г.С. Гавриш

(подпись)                                               (расшифровка подписи)